| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.35 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-35

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 6.32 |  |
|  |  | MW | 7.34 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 1.47 |  |
|  |  | MW | 1.7 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-650-16-85 |  | PIF-2001 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 7.34 | 8.54 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 91.4 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 110 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 70 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 60 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 80 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.35 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-43 |  | PIF-2000 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 1.7 | 3.68 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 13.6 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 110 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 70 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 60 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 150-242 | 2 | 250 | 11 | 11 | PIF-2001 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | CRE 32-CM2 | 2 | 30 | 44 | 5.5 | PIF-2001 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS-40/120 | 1 | 10 | 14 | 0.75 | PIF 2003 |

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 35 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | Dn 168/250 | clasica | 368 |  | 368 |  | R2+R3+R4+R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 139 |  | 139 |  |  |
| 3 | Dn 133/200 | clasica | 779 |  | 779 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 186 |  | 186 |  |  |
| 4 | Dn 108/200 | clasica | 768 |  | 768 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 250 |  | 250 |  |  |
| 5 | Dn 89/160 | clasica | 593 |  | 593 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 181 |  | 181 |  |  |
| 6 | Dn 76/160 | clasica | 18 |  | 18 |  | R4 |
|  |  | preizolata | 88 |  | 88 |  |  |
| 7 | Dn 57/125 | clasica | 130 |  | 130 |  | R1+R2+R3 |
|  |  | preizolata | 18 |  | 18 |  |  |
| 8 | Dn 48/110 | clasica | 6 |  | 6 |  | R3 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 9 | Dn 42/110 | clasica | 49 |  | 49 |  | R1 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 10 | Dn 34/90 | clasica | 97 |  | 97 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 20 |  | 20 |  |  |
| 12 | DN273/400 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 144 |  | 144 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 219/315 | clasica | 419 |  | 419 |  | R4+R5 |
|  |  | preizolata | 104 |  | 104 |  |  |

Total = 3227

Total = 1043

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 35 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 3”/160 | clasica | 214 |  | 214 |  | R1+R3+R4+R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 159 |  | 159 | - |  |
| 3 | Dn 21/2”/140 | clasica | 949 |  | 949 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 710 |  | 710 | - |  |
| 4 | Dn 2”/125 | clasica | 367 |  | 367 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 275 |  | 275 | - |  |
| 5 | Dn 11/2”/110 | clasica | 908 |  | 908 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 569 |  | 569 | - |  |
| 6 | Dn 11/4”/110 | clasica | 25 |  | 25 |  | R1 |
|  |  | preizolata |  |  |  | - |  |
| 7 | Dn 1”/90 | clasica | 436 |  | 436 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 288 |  | 288 | - |  |
| 8 | Dn ¾”/90 | clasica | 60 |  | 60 |  | R1+R2+R3 |
|  |  | preizolata | 84 |  | 84 | - |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 4”/200 | clasica | 283 |  | 283 |  | R2+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 309 |  | 309 | - |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | RRD-DN-150 |  | DN-100 |  |
| Secundar incalzire | RRI-DN-125 |  | DN-250 |  |
| Apa calda menajera | RRAC-DN-100 |  | DN-65 |  |
| CIRCUIT ADAOS | RRAD-DN –65 |  |  |  |
| Consumatori |  |  | 50 | 7 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 4.8 [m3/h]

Cantitate anuala =  20736 [m3/an]