| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.22 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-22

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 4.17 |  |
|  |  | MW | 4.84 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 1.27 |  |
|  |  | MW | 1.47 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-119 ICPIAF-CLUJ |  | PIF-2000 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 5.2 | 4.84 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 63.2 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 110 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 75 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 69 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 89 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.22 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-19 ICPIAF-CLUJ |  | PIF-2000 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 1.47 | 2.4 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 9.2 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 90 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 50 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 60 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 125-242 | 2 | 160 | 9.5 | 7.5 | PIF-2000 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | CRE16-60 | 1 | 16 | 69 | 5.5 | PIF-2000 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS 25/80 | 1 | 4 | 9 | 0.25 | PIF-2002 |

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 22 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 50 | clasica | 108 |  | 108 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | 2xDn 65 | clasica | 356 |  | 356 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | 2xDn 80 | clasica | 194 |  | 194 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | 2xDn 100 | clasica | 388 |  | 388 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | 2xDn 125 | clasica | 43 |  | 43 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | 2xDn 150 | clasica | 459 |  | 459 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | 2xDn 200 | clasica | 177 |  | 177 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 40 | clasica | 78 |  | 78 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

Total = 1803

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 22 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

| F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera. 2 | Dn ¾” | clasica | 78 |  | 78 |  | recirculare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | Dn 11/2” | clasica | 404 |  | 404 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn 1” | clasica | 404 |  | 404 |  | recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn 2” | clasica | 530 |  | 530 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn 11/4” | clasica | 530 |  | 530 |  | recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn 21/2” | clasica | 224 |  | 224 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn 11/2” | clasica | 224 |  | 224 |  | recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 9 | Dn 3” | clasica | 277 |  | 277 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 10 | Dn 2” | clasica | 277 |  | 277 |  | recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 11 | Dn 4” | clasica | 290 |  | 290 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 12 | Dn 21/2” | clasica | 290 |  | 290 |  | recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| G. Automatizare si contorizare Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 11/4” | clasica | 78 |  | 78 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | RRD- DN-125 |  | DN-150 |  |
| Secundar incalzire | RRI-DN-100 |  | DN-200 |  |
| Apa calda menajera | RRAC-DN-80 |  | DN-100 |  |
| ADAOS | RRAD-DN-65 |  |  |  |
| Consumatori |  |  | 60 | 3 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 3 [m3/h]

Cantitate anuala = 12960 [m3/an]