| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.41 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-41

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 5.82 |  |
|  |  | MW | 6.76 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 1.42 |  |
|  |  | MW | 1.65 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX 250-16-135 |  | PIF-2002 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 6.76 | 5.2 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 71.8 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 95 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 75 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 65 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 85 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.41 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | V45-SST VICARB |  | PIF-1997 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 1.65 | 3.12 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 22.5 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 80 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 30 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 55 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | LPD-125-200 LA 100-200 | 1 1 | 105 100 | 40 42 | 18.5 18.5 | PIF2000 PIF-2001 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | CRE32-1 | 1 | 30 | 14 | 5.5 | PIF-2002 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS40-180F | 1 | 15 | 14 | 1 | PIF 2005 |

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 41 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | Dn 219/315 | clasica | 295 |  | 295 |  | R1+R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 106 |  | 106 |  |  |
| 3 | Dn 168/250 | clasica | 601 |  | 601 |  | R1+R2+R3 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn 133/200 | clasica | 277 |  | 277 |  | R1+R2+R3 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn 108/200 | clasica | 654 |  | 654 |  | R1+R2+R3+modif.F2 -S7 |
|  |  | preizolata | 35 |  | 35 |  |  |
| 6 | Dn 89/160 | clasica | 838 |  | 838 |  | R1+R2+R3+modif.F2 -S7 |
|  |  | preizolata | 26 |  | 26 |  |  |
| 7 | Dn 76/160 | clasica | 567 |  | 567 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 12 |  | 12 |  |  |
| 8 | Dn 57/125 | clasica | 125 |  | 125 |  | R1 |
|  |  | preizolata | 28 |  | 28 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 273/400 | clasica | 63 |  | 63 |  | R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

Total = 3420

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 41 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 3”/160 | clasica | 323 |  | 323 |  | R1+R2+R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  | - |  |
| 3 | Dn 21/2”/140 | clasica | 472 |  | 472 |  | R1+R2+R3+modif.F2 –S7 |
|  |  | preizolata |  |  |  | - |  |
| 4 | Dn 2”/125 | clasica | 725 |  | 725 |  | R1+R2+R3 |
|  |  | preizolata | 236 |  | 236 | - |  |
| 5 | Dn 11/2”/110 | clasica | 552 |  | 552 |  | R1+R2+R3 |
|  |  | preizolata | 45 |  | 45 | - |  |
| 6 | Dn 11/4”/110 | clasica | 340 |  | 340 |  | R1+R2+R3 |
|  |  | preizolata | 12 |  | 12 | - |  |
| 7 | Dn 1”/90 | clasica | 1029 |  | 1029 |  | R1+R2+R3+modif.F2 –S7 |
|  |  | preizolata | 118 |  | 118 | - |  |
| 8 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 4”/200 | clasica | 81 |  | 81 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata | 192 |  | 192 | - |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | DN150 |  | DN-100 |  |
| Secundar incalzire | DN-100 |  | DN-150 |  |
| Apa calda menajera | DN-100 |  | DN-65 |  |
| Consumatori |  |  | 64 | 35 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 8.5 [m3/h]

Cantitate anuala = 36720 [m3/an]